## TROSKO
1808_52_SVEUČILIŠTE_SJEVER
Red. br. | Opis stavke | Jed. mj. | Količina | Jed. Cijena | Iznos (kn)
1 | ENERGETSKE INSTALACIJE
1 | Dobava, montaža i spajanje tipske razdjelnice RO izrađene kao tipski ugradni plastični ormarić s vratima, zajedno s ugradnom kutijom i opremljene sa:
| zaštitni uređaj diferencijalne struje greške (ZUDS), 20 A, 300 mA, 2-polni | kom | 2
| kombinirana zaštitna sklopka (KZS), C40 A, 30 mA, 2-polna | kom | 1
| katodni odvodnik prenapona 0,275 kV, 100 kA (TCG) | kom | 1
| automatski prekidač s termičkim i magnetskim okidačem 230 V, 40 A, 3-p | kom | 1
| automatski instalacijski osigurač 32 A/kar. C | kom | 1
| automatski instalacijski osigurač 16 A/kar. C | kom | 3
| automatski instalacijski osigurač 10 A/kar. C | kom | 4
| automatski instalacijski osigurač 6 A/kar. C | kom | 1
| redne stezaljke raznih presjeka | kom | 55
postavljanje oznaka elemenata razdjelnice u skladu s oznakama na jednopolnoj shemi, plastični kanali i spojni materijal, vodiči za ožičenje glavnih i pomoćnih strujnih krugova, izolacijske ploče i pregrade, natpis upozorenja o prisutnosti napona, o vrsti primijenjene zaštite od previsokog napona, i s nazivom razdjelnice, jednopolna shema zaštićena plastičnom folijom, uputstvo za davanje prve pomoći u slučaju udara struje, te provjera ispravnosti montaže, i ispitivanje funkcionalnog djelovanja.
|  | kpl | 2 |  | 0
0
Instalacija uz rasvjetu
0
2 | Odspajanje i demontaža postojećih nadgradnih (zidnih i stropnih) svjetiljki i ponovna montaža | kom | 2 |  | 0
Instalacija uz strojarstvo
0
3 | Svi potrebni radovi potrebni za uvlačenje i spajanje novog napojnog kabela u postojećem razvodnom oramaru. U stavku uključiti i potrebne proboje i sanaciju proboja za uvlačanje kabela po objektu. | kpl | 2 |  | 0
4 | Dobava i montaža u postojećem razvodnom ormaru upravnog objekta tropolnog osigurača/rastavljača NH1, komplet sa tri komada osigurača63A | kpl | 2 |  | 0
5 | Dobava potrebnog materijala, pribora i spajanje napajanja vanjske jedinice rahladnog uređaja (chiller); kabeli obuhvaćeni posebnom stavkom troškovnika. | kom | 2 |  | 0
6 | Dobava potrebnog materijala, pribora i spajanje napajanja unutarnje jedinice hlađenja (ventilokonvektor) i spajanje s termostatom (kabeli obuhvaćeni posebnom stavkom troškovnika). | kpl | 2 |  | 0
7 | Izrada proboja kroz postojeći zid/strop debljine do 70cm. Dimenzije proboja do fi 50mm. | kom | 2 |  | 0
Dobava vodova i kabela, polaganje po već pripremljenim trasama ili elementima razvoda i spajanje.
8 | FG7OR 4×6 mm2 (napajanje RO) | m | 70 |  | 0
0
9 | FG7OR 4×4 mm2 (kabel za napajanje vanjske jedinice klime) | m | 60 |  | 0
0
10 | FG7OR 3×1,5 mm2 (kabel za napajanje unutarnje jedinice klime) | m | 120 |  | 0
0
11 | PP-Y 3×1,5 mm2 | m | 600 |  | 0
0
12 | UTP Cat.6 | m | 100 |  | 0
0
| Dobava i polaganje cijevi s tipskim priborom, uključujući razvodne kutije. |  |  |  | 0
0
13 | Instalacijska savitljiva cijev ticino d 50 mm | m | 100 |  | 0
0
14 | Instalacijska savitljiva cijev ticino d 32 mm | m | 100 |  | 0
0
0
| Dobava i polaganje cijevi zajedno s razvodnim kutijama veličine do 100×100 mm, te spojnim i montažnim elementima. |  |  |  | 0
0
15 | Instalacijska tvrda PNT cijev 16 mm | m | 10 |  | 0
0
16 | Instalacijska tvrda PNT cijev 23mm | m | 20 |  | 0
17 | Dobava, zajedno s ugradnom kutijom, montaža u zid i spajanje priključnice RJ45, dvostruke. | kom | 12 |  | 0
18 | Dobava, zajedno s ugradnom kutijom, montaža u zid i spajanje dvostruke dvopolne priključnice 16 A, 230 V, 2P+PE, IP20. | kom | 12 |  | 0
19 | Obična sklopka | kom | 6 |  | 0
20 | Izmjenična sklopka | kom | 4 |  | 0
0
21 | Spajanje vanjskih i unutarnjih jedinica klime zajedno sa svim potrebnim materijalom, do pune funkcionalnosti | kpl | 1 |  | 0
0
22 | Provjera ispravnosti montaže svih elemenata instalacije, provjera funkcionalnosti, provjera djelovanja zaštite od kratkog spoja i previsokog napona dodira, pribavljanje dokaza o kvaliteti izvedenih radova na instalaciji, probno puštanje u rad i primopredaja, sva potrebna ispitivanja, izdavanje ispitnih protokola ovlaštenog ispitivača i svih potrebnih certifikata i atesta. | kpl | 1 |  | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
2 | RASVJETNA TIJELA
Dobava, montaža i spajanje svjetiljke s odgovarajućim izvorom svjetlosti i predspojnim priborom. Za sve kriterije jednakovrijednosti navedene u ovom troškovniku dopušteno je odstupanje od navedenih vrijednosti do max. 5%.
1 | Svjetiljka nadgradna, LED izvor svjetlosti, metalno kućište plastificirano u bijelu boju, optički pokrov od polikarbonata, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 2350lm, snaga sistema max 22W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke min. 107 lm/W, uzvrata boje Ra≥80, temperatura boje svjetlosti 4000K, zaštita od zaprljanja min. IP40, životni vijek L90B10 min 50000h, rad na temperaturi okoline +35 °C, dimenzija 610x146x58mm ± 5%, ENEC certifikat ili jednkovrijedan certifikat, kao tip: Trevos BELTR LED 2.2ft 3200/840
| DOBAVA | kom | 10 |  | 0
| MONTAŽA I SPAJANJE | kom | 10 |  | 0
2 | Svjetiljka nadgradna, LED izvor svjetlosti, metalno kućište plastificirano u bijelu boju, optički pokrov od polikarbonata, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 1500lm, snaga sistema max 13W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke min. 115 lm/W, uzvrata boje Ra>80, temperatura boje svjetlosti 4000K, zaštita od zaprljanja min. IP54, mehanička zaštita min. IK10, životni vijek L90B10 min 50000h, rad na temperaturi okoline +35 °C, dimenzija Φxv 300x85mm ± 5%, kućište svjetiljke mora biti isti kao za svjetiljku S3, ENEC certifikat ili jednkovrijedan certifikat, kao tip: Trevos LINEA ROUND 1800/840
| DOBAVA | kom | 2 |  | 0
| MONTAŽA I SPAJANJE | kom | 2 |  | 0
3 | Nagradna svjetiljka bijele boje, LED izvor svjetlosti, max. dimenzija 1180x320x34mm, metalno kućište plastificirano u bijelu boju, optički pokrov od mikroprizmatičnog polikarbonata, UGR<19, efektivni svjetlosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min. 4020 lm, snaga sustava svjetiljke max. 35W (LED izvor+driver), svjetlotehnička efikasnost svjetiljke min. 114 lm/W, temperatura boje svjetlosti max. 4000K, faktor uzvrata boje Ra min. 80, zaštita od zaprljanja min. IP20, zaštita od mehaničkog oštećenja min. IK02, rad na ambijentalnoj temperaturi do +35C, životni vijek L90B10 min. 50.000h, dizajn svjetiljke mora biti isti kao za S5, kao tip: TREVOS NAOS 2.4ft MPR 5200/840
| DOBAVA | kom | 12 |  | 0
| MONTAŽA I SPAJANJE | kom | 12 |  | 0
4 | Nagradna svjetiljka bijele boje, LED izvor svjetlosti, max. dimenzija 1460x320x34mm, metalno kućište plastificirano u bijelu boju, optički pokrov od mikroprizmatičnog polikarbonata, UGR<19, efektivni svjetlosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min. 5070 lm, snaga sustava svjetiljke max. 44W (LED izvor+driver), svjetlotehnička efikasnost svjetiljke min. 115 lm/W, temperatura boje svjetlosti max. 4000K, faktor uzvrata boje Ra min. 80, zaštita od zaprljanja min. IP20, zaštita od mehaničkog oštećenja min. IK02, rad na ambijentalnoj temperaturi do +35C, životni vijek L90B10 min. 50.000h, komplet s ovjesnim priborom, dizajn svjetiljke mora biti isti kao za S4, kao tip: TREVOS NAOS 2.5ft MPR 6500/840
| DOBAVA | kom | 15 |  | 0
| MONTAŽA I SPAJANJE | kom | 15 |  | 0
5 | Nadgradna svjetiljka sigurnosne rasvjete, polikarbonatno kućište, dimenzija 226x125x42mm ± 5%, izvor LED min. 130lm, max. 1W, rotosimetrična distribucija svjetla, autonomija 3h, funkcija autotesta, pripravni spoj, LiFePO4 baterija dugog životnog vijeka, vrijeme punjenja baterije max. 12 sati, LED indikacija punjenja baterije i rada na mreži, zaštita baterija od prevelikog pražnjenja, zaštita od zaprljanja min. IP65, rad na temperaturi do +40⁰C, ENEC certifikat ili jednkovrijedan certifikat, kućište svjetiljke mora biti isto kao za P2, kao tip AWEX Exit small ETS/1W/B/3/SA/AT/WH ili jednakovrijedno
| DOBAVA | kom | 4 |  | 0
| MONTAŽA I SPAJANJE | kom | 4 |  | 0
6 | Nadgradna svjetiljka sigurnosne rasvjete, polikarbonatno kućište, dimenzija 226x125x42mm ± 5%, izvor LED min. 130lm, max. 1W, prilagođena optika za rasvjetu većih prostorija, autonomija 3h, funkcija autotesta, pripravni spoj, LiFePO4 baterija dugog životnog vijeka, vrijeme punjenja baterije max. 12 sati, LED indikacija punjenja baterije i rada na mreži, zaštita baterija od prevelikog pražnjenja, zaštita od zaprljanja min. IP65, rad na temperaturi do +40⁰C, ENEC certifikat ili jednkovrijedan certifikat, kućište svjetiljke mora biti isto kao za P1, kao tip AWEX Exit small ETSU/1W/B/3/SA/AT/WH ili jednakovrijedno
| DOBAVA | kom | 8 |  | 0
| MONTAŽA I SPAJANJE | kom | 8 |  | 0
7 | Nadgradna piktogramska svjetiljka sigurnosne rasvjete, polikarbonatno kućište, spuštena ploča od pleksiglasa za lijepljenje piktograma, dimenzija 337x189x57mm ± 5% (bez ploče od pleksiglasa), izvor LED min. 80lm, max. 3W, vidljivost piktograma min. 30m, autonomija 3h, funkcija autotesta, stalni spoj, LiFePO4 baterija dugog životnog vijeka, vrijeme punjenja baterije max. 12 sati, LED indikacija punjenja baterije i rada na mreži, zaštita baterija od prevelikog pražnjenja, zaštita od zaprljanja min. IP40, rad na temperaturi do +40⁰C, ENEC certifikat ili jednkovrijedan certifikat, kao tip AWEX Infinity 2 IF2BWD/3W/B/3/SA/AT/WH - smjer kretanja ravno ili jednakovrijedno
| DOBAVA | kom | 6 |  | 0
| MONTAŽA I SPAJANJE | kom | 6 |  | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
12 | DOKUMENTACIJA IZVEDENOG STANJA I DODATNI RADOVI
0
1 | Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja koju potpisuju izvođač i nadzor. | kpl | 1 |  | 0
0
0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0 | 0
REKAPITULACIJA | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | 0
1 | ENERGETSKE INSTALACIJE | kom | 1 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
2 | RASVJETNA TIJELA | kom | 1 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
3 | DOKUMENTACIJA IZVEDENOG STANJA I DODATNI RADOVI | kom | 1 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0