## STROJARSKI RADOVI
| opis stavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | cijena stavke
OPĆENITO
U stavkama troškovnika potrebno je uračunati sav potrebni rad i materijal za izradu kompletne instalacije do potpune funkcionalnosti, svi potrebni prijevozi, uskladištenja, skele te unutarnje i vanjske komunikacije na gradilištu. Sve eventualne promjene i odstupanja od projekta, potrebno je usuglasiti sa projektantom i nadzornim inženjerom
Cijena za svaku točku ovog troškovnika mora obuhvatiti dobavu, spajanje, te dovođenje stavke u stanje potpune funkcionalnosti.
U cijenu treba ukalkulirati sav potreban spojni, montažni, pridržni i ostali materijal potreban za potpuno funkcioniranje pojedine stavke.
Prilikom izrade ponude treba imati u vidu najnovije važeće propise za pojedine vrste instalacije.
Za sve eventualne primjedbe u pogledu izvođenja i troškovnika, prije davanja ponude, obratiti se projektantu.
Potvrdu narudžbe prije definitivne isporuke specificirane opreme izvođač radova obavezno je dužan provjeriti kod projektanta. Izmjena pojedinih dijelova opreme “zamjenskim dijelovima” bez prethodne pismene suglasnosti projektanta isključuje odgovornost projektanta za predviđenu funkcionalnost postrojenja.
Svi ponuđači dužni su kompletan opseg vlastite isporuke uskladiti s traženom kompletnom funkcijom, respektirajući pri tom sve predviđene i tražene parametre, uz čvrste, pismeno potvrđene garancije. Sva eventualna potrebna razrađivanja, usklađenja i slično, u opsegu su dotične isporuke, a sve pripadne troškove snosi ponuđač.
Izvođač je dužan prijenos, ugradnju i svu građevinsku pripomoć izvesti o svom trošku, te sve te radove nuditi u jediničnim cijenama ovog troškovnika.
A | Instalacija grijanja
NAPOMENA: Za sve stavke opreme definirane tehničkim karakteristikama dozvoljeno je odstupanje od projektnih parametara ±5%
1 | Pražnjenje postojećeg sustava grijanja prije početka radova.
|  | kpl | 1 |  | 0
2 | Demontaža odvod i zbrinjavanje postojeće crpke grijanja.
|  | kpl | 1 |  | 0
3 | Spajanje nove instalacije grijanja Cu d22 na postojeću instalaciju Cu d25.
|  | kpl | 2 |  | 0
4 | Dobava i ugradnja visokoučinkovite optočne crpka za grijanje s mokrim rotorom bez potrebe održavanja, sa navojnim ili prirubničkim spojem, sinkronim motorom prema ECM tehnologiji i integriranom elektronskom regulacijom snage za bezstepenu regulaciju diferencijalnog tlaka, sa visokim stupnjem iskoristivosti i visokim pokretnim momentom, uključujući automatsku funkciju deblokiranja, te sa svim spojnim i montažnim materijalom. Tip crpke kao:
| 1,2 m3/h, dp=5 m, Pel. = do 100 W / 230 V; DN25 | kom | 1 |  | 0
5 | Izrada ožičenja i kabliranje nove cirkulacijske crpke, te svih ostalih elemenata postojeće strojarnice, te vraćanje sustava u prvobitno stanje.
|  | kpl | 1 |  | 0
6 | Dobava i ugradnja bakrenih cijevi u šipkama zajedno sa fitinzima, spojnim, montažnim i ovjesnim materijalom, dimenzija
| Cu15x1,0 | m | 110 |  | 0
| Cu18x1,0 | m | 120 |  | 0
| Cu22x1,2 | m | 140 |  | 0
7 | Dobava i ugradnja toplinske izolacije cjevovoda ogrjevnog medija, s fleksibilnim crijevima od spužvastog materijala na bazi sintetičkog kaučuka (elastomer), zatvorene ćelijaste strukture, s pokrovom od polietilenske folije, slijedećih svojstava - koeficijent otpora difuziji vodene pare: m = 3000 - vodljivost l = 0,038 W/mK - debljina s=19 mm za cijevi:
| Cu15x1,0 | m | 110 |  | 0
| Cu18x1,0 | m | 120 |  | 0
| Cu22x1,2 | m | 140 |  | 0
8 | Bušenje prodora u stropu i zidu radi prolaza instalacije hlađenja, te sanacija istih nakon ugradnje instalacije. Prodor za cijev:
| Cu22x1,2 | kom | 10 |  | 0
| Cu15x1,0 | kom | 16 |  | 0
9 | Dobava i montaža pločastih radijatora kompaktne izvedbe s bočnim priključkom bez integriranog termostatskog ventila, zajedno sa svim spojnim i montažnim materijalom, dimenzija:
| 22 /300/1000 | kom | 8 |  | 0
10 | Dobava i ugradnja termostatskog radijatorskog ventila s predregulacijskom skalom, za dvocijevne sustave grijanja s prisilnom cirkulacijom, za ugradnju na radijatore, kutna ili ravna izvedba.
|  | kom | 8 |  | 0
11 | Dobava i ugradnja radijatorskih zapornih ventila, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom
| 1/2" | kom | 8 |  | 0
12 | Dobava i ugradnja radijatorskih ispusnih slavina, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom
| 1/2" | kom | 8 |  | 0
13 | Dobava i ugradnja radijatorskih odzračnika, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom
| 1/2" | kom | 8 |  | 0
14 | Dobava i ugradnja termostatske glave za ugradnju na termostatske ventile, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom | kom | 8 |  | 0
15 | Premiještanje postojećeg ventilokonvektora na novu poziciju, u stavku ukljkučiti sav potreban spojni i montažni materijal, nove cijevi za grijanje i odvod kondenzata, sve do potpune funkcionalnosti sustava. | kom | 2 |  | 0
16 | Punjenje sustava grijanja vodom, odzračivanje, hladna tlačna proba vodom tlaka 4 bara mjereno na najnižem mjestu instalacije, popravak eventualno propusnih mjesta, te izradu izvješća o izvršenoj tlačnoj probi
|  | kpl | 1 |  | 0
17 | Topla proba sustava grijanja
|  | kpl | 1 |  | 0
A | UKUPNO |  |  |  | 0
B | Instalacija hlađenja
1 | Dobava i montaža vanjske jedinice multi split klima uređaja, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom.
Vanjska jedinica
| Vanjska jedinica multi split sustava za spoj 2 jedinice Qhl= 9 kW mogučnost montaže na vanjski zid, za spoj na minimalno dvije unutarnje jedinice Pel= 3,5 kW / 200V / 50Hz - međuveza sa unutarnjim jedinicama 5x1,5 mm2 | kpl | 2 |  | 0
2 | Dobava i montaža unutarnje jedinice multi split klima uređaja, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom.
Unutarnja jedinica
| Unutarnja kazetna jedinica multi split sustava za ugradnju u spušteni strop Qhl= 5 kW Pel= do 100 W / 200V / 50Hz s ugrađenom crpkom za odvod kondentzata - napajanje na vanjsku jedinicu | kpl | 4 |  | 0
3 | Dobava i ugradnja nosača za klima uređaj zajedno sa spojnim i montažnim materijalom:
|  | kom | 2 |  | 0
4 | Dobava i ugradnja PP cijevi za odvod kondenzata zajedno sa spojnim i montažnim materijalom, dimenzija:
| Ø32 | m | 46 |  | 0
5 | Dobava i ugradnja predizoliranih bakrenih cijevi za spoj vanjskih i unutarnjih jedinica, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom, dimenzija:
| Ø6,35 | m | 75 |  | 0
| Ø12,7 | m | 75 |  | 0
6 | Dobava i ugradnja elektro kabela 5x1,50 mm2 za spoj vanjske i unutarnje jedinice klima uređaja. U cijenu je potrebno uključiti i zaštitne savitljive cijevi te ostali spojni, montažni i ovjesni materijal.
|  | m | 75 |  | 0
7 | Dobava i ugradnja plina za nadopunjavanje sustava hlađenja.
|  | kg | 2 |  | 0
8 | Vakumiranje cjevovoda, ispitivanje instalacije te eventualno nadopunjavanje sustava plinom, spajanje na elektro instalaciju, puštanje u pogon sustava od strane ovlaštenog servisa uz davanje potrebne atestne i garancijske dokumentacije te uputa za upotrebu, sve na hrvatskom jeziku.
|  | kpl | 2 |  | 0
9 | Bušenje i uštemavanje zidova za prolaz instalacija hlađenja i odvoda kondenzata, te naknadna sanacija istih.
|  | kpl | 1 |  | 0
B | UKUPNO |  |  |  | 0
Rekapitulacija
A | Instalacija grijanja |  |  |  | 0
B | Instalacija hlađenja |  |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0