## Poziv na dostavu ponude
KLASA: 406-01/23-01/46
UR. BROJ: 2186-0336-08/2-23-3
Varaždin, 14. prosinca 2023.
• gospodarskim subjektima
POZIV NA DOSTAVU PONUDE
Poštovani,
Sveučilište Sjever (u nastavku: naručitelj), poziva Vas da dostavite ponudu u nabavi radova instaliranja grijanja, ventilacije i klimatizacije podijeljenih na grupe:
1. sustav grijanja i hlađenja i
2. automatska regulacija,
na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16. i 114/22.).
Ponuda se sastoji od popunjenih otključanih ružičastih ćelija Ponudbenog lista i Troškovnika u Microsoft Excelu iz privitka ovog Poziva.
Na adrese vkruljac@unin.hr, ssever@unin.hr i tveliki@unin.hr, u istoj poruci dostavlja se:
1. zahtjev za pojašnjenjem ovog Poziva i njegovih privitaka do: 20. prosinca 2023., do 12,00 h, a
2. ponudu 21. prosinca 2023, u roku od 9,00-10,00 h.
Naobvezan obilazak mjesta izvođenja radova može se zatražiti na adresu tveliki@unin.hr do 19. prosinca 2023., do 12,00 h.
Nakon isteka roka za dostavu ponude, stručno povjerenstvo naručitelja za provedbu ove nabave pregledat će i ocijeniti ponudu. Ukoliko posljednje spremanje Ponudbenog lista i(ili) Troškovnika neće biti obavljeno prije početka roka za dostavu ponude, ponuda će biti odbijena.
Ponuditelju je omogućeno podnošenje ponude za jednu ili obje grupe ovog postupka nabave. Ponuditelj koji dostavlja ponude za obje grupe, može dostaviti ponudu u jednoj poruci.
Kriterij za odabir ponude je najniža cijena. Cijena ponude ne smije biti viša od procijenjene vrijednosti nabave:
1. sustava grijanja i hlađenja u iznosu od 29.564,00 € bez PDV-a i
2. automatske regulacije u iznosu od 36.190,00 € bez PDV-a,
a s odabranim ponuditeljem sklopit će se ugovor na razdoblje do 4 mjeseca od dana sklapanja ugovora.
U cijenu ponude bez PDV-a moraju biti uračunati svi posebni porezi, trošarine, carine i ostali troškovi, ako postoje, te popusti.
Ugovor će se sklopiti posebno za svaku grupu predmeta nabave. Ako je ponuda istog ponuditelja odabrana u obje grupe, s tim ponuditeljem sklopit će se 1 ugovor za obje grupe.
Rok plaćanja je do 15 dana od dana zaprimanja računa nakon pruženih usluga.
Kako bi štetu prouzročenu neispunjenjem ili neurednim ispunjenjem ugovora od strane isporučitelja, nakon pisanog upozorenja, naručitelj naknadio iz jamstva, ako vrijednost ugovora bez PDV-a bude iznosila najmanje 5.000.00 €, u roku do 10 dana od sklapanja ugovora isporučitelj će dostaviti naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u iznosu od 10% ugovorene vrijednosti bez PDV-a u obliku:
1. novčanog pologa uplaćenog na IBAN naručitelja HR4923900011101386168 kod Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb s modelom «HR00», pozivom na br. «OIB uplatitelja» i opisom plaćanja «Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora – J 2023/116» ili
2. bjanko zadužnice potvrđene kod javnog bilježnika, a
naručitelj će vratiti isporučitelju nenaplaćeni dio jamstva u roku do najviše 40 dana duljem od isteka ugovorenog roka isporuke predmeta nabave uz zadržavanje preslike bjanko zadužnice.
Ugovor se može izmijeniti tijekom njegovog trajanja bez provedbe nove nabave:
1. radi dodatne nabave od prvotnog ugovaratelja za kojom se ukazala potreba, a nije bila uključena u prvotnu nabavu, ako promjena ugovaratelja
a. nije moguća zbog ekonomskih ili tehničkih razloga kao što su zahtjevi za međuzamjenjivošću i interoperabilnošću s predmetom nabave koji je nabavljen u okviru prvotne nabave te
b. prouzročila bi naručitelju značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova;
2. ako su ukupno ispunjeni sljedeći uvjeti
a. do potrebe za izmjenom došlo je zbog okolnosti koje naručitelj nije mogao predvidjeti i
b. izmjenom se ne mijenja cjelokupna priroda ugovora;
3. zbog općeg ili djelomičnoga pravnog sljedništva prvotnog ugovaratelja, nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, stjecanje ili insolventnost, od strane drugoga gospodarskog subjekta koji ispunjava prvotno utvrđene kriterije odabira gospodarskog subjekta, pod uvjetom da to ne predstavlja drugu značajnu izmjenu ugovora;
4. zbog obveze neposrednog plaćanja podugovarateljima;
5. ako se izmjenom ne unose uvjeti koji bi, da su bili dio prvotne nabave, dopustili prihvaćanje
a. gospodarskih subjekata različitih od prvotno odabranog,
b. ponuda različitih od prvotno prihvaćene ili
c. dodatnih sudionika u nabavu;
6. ako se izmjenom ne mijenja ekonomsku ravnotežu ugovora u korist ugovaratelja na način koji nije predviđen prvotnim ugovorom;
7. ako se izmjenom ne povećava značajno opseg ugovora kao i
8. ako novi ugovaratelj ne zamijeni onoga kojem je naručitelj prvotno dodijelio ugovor, izuzev u slučajevima iz t. 3-4, pri čemu ukupno povećanje cijene ne smije biti veće od 50% vrijednosti prvotnog ugovora i ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a mora biti manja od praga javne nabave, a ako je učinjeno nekoliko uzastopnih izmjena, ograničenje do 50% vrijednosti prvotnog ugovora procjenjuje se na temelju neto ukupne vrijednosti svih uzastopnih izmjena.
Stručno povjerenstvo naručitelja:
Vedran Kruljac, dipl. iur, v. r.
Sandra Sever, v. r.
doc. dr. sc. Tomislav Veliki, v. r.
Dostaviti:
1. https://www.unin.hr/category/javna_nabava/
2-4. Stručnom povjerenstvu naručitelja
5. Pismohrana

## Privitak 1a.
Privitak 1a.
PONUDBENI LIST
NARUČITELJ
Naziv: | Sveučilište Sjever
Sjedište: | Trg Dr. Žarka Dolinara 1, 48000 Koprivnica
OIB ili nacionalni identifikacijski br: | 59624928052
PONUDITELJ
Naziv:
Sjedište:
Adresa za dostavu pošte:
OIB ili nacionalni identifikacijski br:
IBAN:
Je li u sustavu PDV-a:
Kontakt osoba:
Tel:
E-mail adresa:
Naziv zajednice ponuditelja čiji je član:
Član zajednice ponuditelja koji je ovlašten za komunikaciju s naručiteljem:
PODIZVODITELJ
Naziv:
Sjedište:
OIB ili nacionalni identifikacijski br:
IBAN:
Predmet:
Količina:
Vrijednost:
Postotni dio ugovora koji se daje u podugovor:
PONUDA
Predmet: | Radovi instaliranja grijanja, ventilacije i klimatizacije
Grupa 1 - sustav grijanja i hlađenja
Evidencijski broj Plana nabave: | J 2023/116
Cijena ponude bez PDV-a (brojkama):
Cijena ponude bez PDV-a (slovima):
Iznos PDV-a (brojkama):
Iznos PDV-a (slovima):
Cijena ponude s PDV-om (brojkama): | 0
Cijena ponude s PDV-om (slovima):
Promjenjivost cijene: | cijena je nepromjenjiva za cijelo vrijeme trajanja ugovora
Rok valjanosti ponude: | do 60 dana od dana otvaranja ponuda
Mjesto i datum sastavljanja ponude: | Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje:

## Privitak 1b.
Privitak 1b.
TROŠKOVNIK
U POSTUPKU NABAVE RADOVA INSTALIRANJA GRIJANJA, VENTILACIJE I KLIMATIZACIJE NA SVEUČILIŠTU SJEVER
GRUPA 1 - SUSTAV GRIJANJA I HLAĐENJA
BR. | STAVKA |  |  | JEDINICA MJERE | TOČNA KOLIČINA | POJEDINAČNA CIJENA BEZ PDV-A | UKUPNA CIJENA BEZ PDV-A
1. | KRUG BUNARSKE VODE | Troputi ventil od visokolegiranog čeličnog lijeva, DN65, kvs50, tip VXF63.65-50, Siemens. Pogon ventila 24VAC, regulacija 3-P u kompletu sa 2 krajanja kontakta tip SKC32.60 + ASC9.3 ili jednakovrijedno. | Jednakovrijedno: | kom. | 1 |  | 0
|  | Troputi ventil, DN65, kvs63, tip VXF42.65-63, Siemens. Pogon ventila 24VAC, regulacija 3-P u kompletu sa 2 krajanja kontakta tip SKB32.50 + ASC9.3 ili jednakovrijedno. | Jednakovrijedno: | kom. | 1 |  | 0
|  | Filter finih čestica bunarske vode, s funkcijom automatskog čišćenja na bazi vremenskog intervala ili pada tlaka, protoka 12,5 m3/h, veličine oka sita 0,1 mm, kao proizvod JUDO PROFIMAT za ugradnju u cjevovod nazivne veličine DN 65 ili jednakovrijedno. | Jednakovrijedno: | kom. | 1 |  | 0
|  | Pločasti izmjenjivač topline za potrebe pasivnog hlađenja (oznaka u projektu TI3), učinka 90 kW, primarnog kruga bunarske vode: protoka 12,5 m3/h, temperaturnog režima primarnog kruga 14°C-20,2°C, sekundarnog kruga hladne vode: protoka 13,5 m3/h, temperaturnog režima primarnog kruga 22°C-16°C, s mogućnošću rastavljanja, materijala ploča ALLOY 316/0,4 mm, s brtvama materijala NBRB, kao proizvod proizvođača Alfa Laval, tip T6-BFG: 69 ploča ili jednakovrijedno. | Jednakovrijedno: | kom. | 1 |  | 0
|  | Regulacijski ventil za hidraulično uravnoteženje protoka primarne strane bunarske vode izmjenjivača topline, s mjernim nipnama kao proizvod T&A, tip STAF 65-2 ili jednakovrijedno. | Jednakovrijedno: | kom. | 1 |  | 0
|  | Dobava i montaža kuglastog zapornog ventila primarne strane bunarske vode izmjenjivača topline kao proizvod T&A, nazivne veličine DN 65 ili jednakovrijedno. | Jednakovrijedno: | kom. | 1 |  | 0
|  | Okrugli bimetalni termometar od 0-40°C ∅80 mm s navojnim priključkom 1/2" sa stražnje strane, komplet s kolčakom za ugradnju u cjevovod te spojnim i brtvenim materijalom. |  | kom. | 2 |  | 0
|  | Slavina za ispust 1/2". |  | kom. | 2 |  | 0
|  | Automatski odzračni ventil kao proizvod Oventrop, PN 10, za neagresivne fluide do 110°C. Materijal: mesing. Maks. radni tlak: 10 bar. Maks. radna temperatura: 110°C. Dimenzije G 1/2" ili jednakovrijedno. | Jednakovrijedno: | kom. | 1 |  | 0
|  | Čelične bešavne cijevi za razvod rashladne i ogrijevne vode dimenzije prema DIN2448 i DIN2440, materijal prema DIN1629 (St. 37.0) uključujući odgovarajuće fazonske komade (hamburški lukovi), slijedećih dimenzija DN 65 ili jednakovrijedno. Obračun dužine prema stvarno ugrađenom stanju. | Jednakovrijedno: | m | 8 |  | 0
|  | Toplinska izolacija cijevi bunarske vode s parnom branom. Izolacija mora biti negoriva. U kompletu sa ljepilom, ljepljivom trakom i ostalim potrebnim materijalom. Debljina izolacije je 19 mm. Izolacija za koljena i fazonske komade se izrađuje prilikom montaže. Izolacija proizvođača Armacell, tip Armaflex XG 19 za izolaciju cijevi sljedećih dimenzija i količina DN 65 ili jednakovrijedno. Obračun dužine prema stvarno ugrađenom stanju. | Jednakovrijedno: | m | 8 |  | 0
2. | KRUG HLADNE VODE | Troputi ventil, DN65, kvs63, tip VXF42.65-63, Siemens. Pogon ventila 24VAC, regulacija 3-P u kompletu sa 2 krajanja kontakta tip SKB32.50 + ASC9.3 ili jednakovrijedno. | Jednakovrijedno: | kom. | 1 |  | 0
|  | Regulacijski ventil za hidraulično uravnoteženje protoka primarne strane bunarske vode izmjenjivača topline, s mjernim nipnama kao proizvod T&A, tip STAF 65-2 ili jednakovrijedno. | Jednakovrijedno: | kom. | 1 |  | 0
|  | Dobava i montaža kuglastog zapornog ventila primarne strane bunarske vode izmjenjivača topline kao proizvod T&A, nazivne veličine DN 65 ili jednakovrijedno. | Jednakovrijedno: | kom. | 1 |  | 0
|  | Slavina za ispust 1/2". |  | kom. | 2 |  | 0
|  | Automatski odzračni ventil kao proizvod Oventrop, PN 10, za neagresivne fluide do 110°C. Materijal: mesing. Maks. radni tlak: 10 bar. Maks. radna temperatura: 110°C. Dimenzije G 1/2" ili jednakovrijedno. | Jednakovrijedno: | kom. | 1 |  | 0
|  | Hvatač nečistoća proizvođača Oventrop, ''Y'' izvedba, PN 25, za neagresivne fluide do 150°C. Veličina mrežice: 0,6 mm. Materijal: mesing. Maks. radni tlak: 25 bar. Maks. radna temperatura: 150°C. Dimenzije DN 65 (kvs=101,3 m3/h) ili jednakovrijedno. | Jednakovrijedno: | kom. | 1 |  | 0
|  | Čelične bešavne cijevi za razvod rashladne i ogrijevne vode dimenzije prema DIN2448 i DIN2440, materijal prema DIN1629 (St. 37.0) uključujući odgovarajuće fazonske komade (hamburški lukovi), slijedećih dimenzija DN 65 ili jednakovrijedno. Obračun dužine prema stvarno ugrađenom stanju. | Jednakovrijedno: | m | 6 |  | 0
|  | Toplinska izolacija cijevi bunarske vode s parnom branom. Izolacija mora biti negoriva. U kompletu sa ljepilom, ljepljivom trakom i ostalim potrebnim materijalom. Debljina izolacije je 19 mm. Izolacija za koljena i fazonske komade se izrađuje prilikom montaže. Izolacija proizvođača Armacell, tip Armaflex XG 19 za izolaciju cijevi sljedećih dimenzija i količina DN 65 ili jednakovrijedno. Obračun dužine prema stvarno ugrađenom stanju. | Jednakovrijedno: | m | 6 |  | 0
|  | Radovi sanacije AIRSEP sustava za održavanje tlaka i nadopunu vode u krugu hladne vode. |  | paušal | 1 |  | 0
3. | KRUG MJEŠAVINE GLIKOLA I VODE | Hvatač nečistoća proizvođača Oventrop, ''Y'' izvedba, PN 25, za neagresivne fluide do 150°C. Veličina mrežice: 0,6 mm. Materijal: mesing. Maks. radni tlak: 25 bar. Maks. radna temperatura: 150°C. Dimenzije DN 65 (kvs=101,3 m3/h) ili jednakovrijedno. | Jednakovrijedno: | kom. | 1 |  | 0
|  | Radovi sanacije spoja isparivača i cjevovoda glikola-vode te svih spojeva na dotičnom cjevovodu radi propuštanja kao i sanacija sustava ekspanzije (provjera i sanacija ekspanzijske posude). |  | paušal | 1 |  | 0
4. | KRUG TOPLE VODE IZ KONDENZATORA | Hvatač nečistoća proizvođača Oventrop, ''Y'' izvedba, PN 25, za neagresivne fluide do 150°C. Veličina mrežice: 0,6 mm. Materijal: mesing. Maks. radni tlak: 25 bar. Maks. radna temperatura: 150°C. Dimenzije DN 65 ili jednakovrijedno. | Jednakovrijedno: | kom. | 1 |  | 0
|  | Troputi ventil, DN65, kvs63, tip VXF42.65-63, Siemens. Pogon ventila 24VAC, regulacija 3-P u kompletu sa 2 krajanja kontakta tip SKB32.50 + ASC9.3 DN 65 ili jednakovrijedno. | Jednakovrijedno: | kom. | 1 |  | 0
5. | KRUG INERCIJSKIH SPREMNIKA | Regulacijski ventil za hidraulično uravnoteženje protoka primarne strane bunarske vode izmjenjivača topline, s mjernim nipnama kao proizvod T&A, tip STAF 65-2 ili jednakovrijedno. | Jednakovrijedno: | kom. | 8 |  | 0
|  | Dobava i montaža kuglastog zapornog ventila primarne strane bunarske vode izmjenjivača topline kao proizvod T&A, nazivne veličine DN 65 ili jednakovrijedno. | Jednakovrijedno: | kom. | 4 |  | 0
|  | UH50-A70, mjerilo toplinske energije, Siemens, Qn=25 m3/h, L=300 mm, PN25, DN65, osjetnici temperature Pt500 (2 komada), kabel 2m, baterija 6 godina, razred točnosti MID Cl. 3, WZT-S 100 zaštitna čahura 100 mm (2 komada), WZU-MB G4/WZU-485E-MOD (M-bus/Modbus) komunikacijski modul za UH50. |  | kom. | 2 |  | 0
|  | UH50-A70, mjerilo toplinske energije, Siemens, Qn=25 m3/h, L=300 mm, PN25, DN65, osjetnici temperature Pt500 (2 komada), kabel 2m, baterija 6 godina, razred točnosti MID Cl. 3, WZT-S 100 zaštitna čahura 100 mm (2 komada), WZU-MB G4/WZU-485E-MOD (M-bus/Modbus) komunikacijski modul za UH50. |  | kom. | 2 |  | 0
|  | Čelične bešavne cijevi za razvod rashladne i ogrijevne vode dimenzije prema DIN2448 i DIN2440, materijal prema DIN1629 (St. 37.0) uključujući odgovarajuće fazonske komade (hamburški lukovi), slijedećih dimenzija DN 65 ili jednakovrijedno. Obračun dužine prema stvarno ugrađenom stanju. | Jednakovrijedno: | m | 8 |  | 0
|  | Toplinska izolacija cijevi bunarske vode s parnom branom. Izolacija mora biti negoriva. U kompletu sa ljepilom, ljepljivom trakom i ostalim potrebnim materijalom. Debljina izolacije je 19 mm. Izolacija za koljena i fazonske komade se izrađuje prilikom montaže. Izolacija proizvođača Armacell, tip Armaflex XG 19 za izolaciju cijevi sljedećih dimenzija i količina DN 65 ili jednakovrijedno. Obračun dužine prema stvarno ugrađenom stanju. | Jednakovrijedno: | m | 8 |  | 0
|  | Konzole, ovjesi, oslonci i sl. za vođenje cjevovoda izrađenih iz raznih profila. |  | paušal | 1 |  | 0
|  | Montaža opreme i materijala instalacije do pune pogonske gotovosti uključivo radove bušenja, štemanja, sanacije, tlačne probe, balansiranja mreže. Ispitivanje instalacije na čvrstoću i nepropusnost. Ispiranje cjevne instalacije, puštanje u rad od ovlaštenog servisera probni pogon, podešavanje radnih parametara, te eventualno ispravljanje uočenih nedostataka. |  | paušal | 1 |  | 0
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-A: | [6 empty] | 0
IZNOS PDV-A:
UKUPNA CIJENA S PDV-OM: | [6 empty] | 0
Rok izvođenja radova: |  | do 14 kalendarskih tjedana od dana sklapanja ugovora
Mjesto izvođenja radova: |  | Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, Jurja Križanića 31b, 42000 Varaždin, kotlovnica
Jamstvo za izvedene radove: |  | najmanje dvije god.
Jamstvo za isporučenu robu: |  | jamstvo proizvođača od najmanje dvije god.
Povrat robe neodgovarajuće kvalitete: |  | nakon zaprimanja, pregleda i zapisničkog utvrđivanja neodgovarajuće kvalitete odmah, a kod zapakirane robe, nakon otvaranja ambalaže
Napomena: |  | ugovorne strane supotpisat će zapisnik o primopredaji radova čiji je sastavni dio jamstvo proizvođača isporučene robe
Mjesto i datum sastavljanja ponude: |  |  |  |  | Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje:

## Privitak 2a.
Privitak 2a.
PONUDBENI LIST
NARUČITELJ
Naziv: | Sveučilište Sjever
Sjedište: | Trg Dr. Žarka Dolinara 1, 48000 Koprivnica
OIB ili nacionalni identifikacijski br: | 59624928052
PONUDITELJ
Naziv:
Sjedište:
Adresa za dostavu pošte:
OIB ili nacionalni identifikacijski br:
IBAN:
Je li u sustavu PDV-a:
Kontakt osoba:
Tel:
E-mail adresa:
Naziv zajednice ponuditelja čiji je član:
Član zajednice ponuditelja koji je ovlašten za komunikaciju s naručiteljem:
PODIZVODITELJ
Naziv:
Sjedište:
OIB ili nacionalni identifikacijski br:
IBAN:
Predmet:
Količina:
Vrijednost:
Postotni dio ugovora koji se daje u podugovor:
PONUDA
Predmet: | Radovi instaliranja grijanja, ventilacije i klimatizacije
Grupa 2 - automatska regulacija
Evidencijski broj Plana nabave: | J 2023/116
Cijena ponude bez PDV-a (brojkama):
Cijena ponude bez PDV-a (slovima):
Iznos PDV-a (brojkama):
Iznos PDV-a (slovima):
Cijena ponude s PDV-om (brojkama): | 0
Cijena ponude s PDV-om (slovima):
Promjenjivost cijene: | cijena je nepromjenjiva za cijelo vrijeme trajanja ugovora
Rok valjanosti ponude: | do 60 dana od dana otvaranja ponuda
Mjesto i datum sastavljanja ponude: | Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje:

## Privitak 2b.
Privitak 2b.
TROŠKOVNIK
U POSTUPKU NABAVE RADOVA INSTALIRANJA GRIJANJA, VENTILACIJE I KLIMATIZACIJE NA SVEUČILIŠTU SJEVER
GRUPA 2 - AUTOMATSKA REGULACIJA
BR. | STAVKA |  |  | JEDINICA MJERE | TOČNA KOLIČINA | POJEDINAČNA CIJENA BEZ PDV-A | UKUPNA CIJENA BEZ PDV-A
1. | MUR OPREMA U POLJU, STROJARNICA - DIZALICA TOPLINE | Kabelski osjetnik temperature Pt1000, 1,5 m kabel, tip QAP2012.150 ili jednakovrijedno. | Jednakovrijedno: | kom. | 9 |  | 0
|  | DANFOSS, Pretvarač tlaka AKS 32, kodni broj 060G2083, kompatibilan sa svim radnim tvarima, uključujući i amonijak, ugrađena digitalna temperaturna kompenzacija u području od 0°C do +80°C, maksimalni tlak 40 bara, radno područje od -1 do 24 bara, izlazni napon od 0 do 10 V, s Pg 9 priključkom ili jednakovrijedno. | Jednakovrijedno: | kom. | 1 |  | 0
|  | DANFOSS pretvarač tlaka AKS 3000, kodni broj 060G6458, kompatibilan sa svim radnim tvarima, uključujući i amonijak, ugrađena digitalna temperaturna kompenzacija u području od 0°C do +80°C, maksimalni tlak 289,5 bara, radno područje od 0 do 48,26 bara, izlazni napon od 0 do 10 V, s Pg 9 priključkom ili jednakovrijedno. | Jednakovrijedno: | kom. | 1 |  | 0
|  | Zaštitni cjevni osjetnik tlaka. |  | kom. | 2 |  | 0
|  | Zaštitni cjevni osjetnik tlaka sa RESET tipkom |  | kom. | 1 |  | 0
|  | Radovi montaže i spajanja opreme koja je sastavni dio ove stavke, MONT. |  | paušal | 1 |  | 0
2. | MUR OPREMA U POLJU, STROJARNICA - RAZVOD TOPLOG I HLADNOG MEDIJA | Vanjski osjetnik temperature Pt1000, tip QA>C2012 ili jednakovrijedno. | Jednakovrijedno: | kom. | 1 |  | 0
|  | Kabelski osjetnik temperature Pt1000, 1,5 m kabel, tip QAP2012.150 ili jednakovrijedno. | Jednakovrijedno: | kom. | 16 |  | 0
|  | Zaštitna čahura ALT-SB 100, 100 mm ili jednakovrijedno. | Jednakovrijedno: | kom. | 16 |  | 0
|  | Detektor protoka tekućina i plina, PN25, DN20…DN200, tip QVE1901 ili jednakovrijedno. | Jednakovrijedno: | kom. | 1 |  | 0
|  | Osjetnik razlike tlaka, mjerni opseg 0..2 Bar; izlazni signal 0-10V, IP65; komplet sa montaznim priborom Proizvod kao: SIEMENS QBE3000-D2 + AQB2002 ili jednakovrijedno. | Jednakovrijedno: | kom. | 1 |  | 0
|  | Osjetnik tlaka, mjerni opseg 0..10 Bar; izlazni signal 0-10V, IP65; komplet sa montaznim priborom Proizvod kao: SIEMENS QBE2003-P10 + AQB2001 + AQB2004 ili jednakovrijedno. | Jednakovrijedno: | kom. | 3 |  | 0
|  | Dobava, polaganje i spajanje na oba kraja LiYCY 2x0,75 mm2 ili jednakovrijedno. | Jednakovrijedno: | m | 300 |  | 0
|  | Dobava, polaganje i spajanje na oba kraja NYY 3x1,5 mm2 ili jednakovrijedno. | Jednakovrijedno: | m | 60 |  | 0
|  | Dobava, polaganje i spajanje na oba kraja NYY 3x1,5 mm2 ili jednakovrijedno. | Jednakovrijedno: | m | 60 |  | 0
|  | Radovi montaže i spajanja opreme koja je sastavni dio ove stavke, MONT. |  | paušal | 1 |  | 0
3. | ELEKTROKOMANDNI ORMARI I DDC OPREMA (POSTOJEĆI EMP/DDC ORMAR DIZALICE TOPLINE - DORADA), SUSTAVI - DIZALICA TOPLINE | Dorada EMP/DDC ormar za prihvat novo dodanje automatike za napajanje, upravljanje i signalizaciju stanja uređaja dizalice topline ili jednakovrijedno. Elektrokomandni ormar isporučuje se kompletno ožičen i ispitan s priloženom dokumentacijom izvedenog stanja i ispitnim listom. | Jednakovrijedno: | kom. | 1 |  | 0
4. | ELEKTROKOMANDNI ORMARI I DDC OPREMA (POSTOJEĆI EMP/DDC ORMAR DIZALICE TOPLINE - DORADA), SIMATIC SUSTAV | Napajački modul PM1207, 120/230V AC, izlazni napon: 24V DC, tip 6EP1332-1SH71 ili jednakovrijedno. | Jednakovrijedno: | kom. | 1 |  | 0
|  | Procesorska jedinica S7-1214C (14 DI 24V DC; 10 DO Relay ; 2 AI), PS 24V DC, tip 6ES7214-1HG40-0XB0 ili jednakovrijedno. | Jednakovrijedno: | kom. | 1 |  | 0
|  | Modul analognih ulaza 8 AI, otpornički, RTD, tip 6ES7231-5PF32-0XB0 ili jednakovrijedno. | Jednakovrijedno: | kom. | 1 |  | 0
|  | Modul analognih izlaza 4 AO; 14-bit, tip 6ES7232-4HD32-0XB0 ili jednakovrijedno. | Jednakovrijedno: | kom. | 1 |  | 0
|  | Memorijska kartica, 12 MB, tip 6ES7954-8LE02-0AA0 ili jednakovrijedno. | Jednakovrijedno: | kom. | 1 |  | 0
|  | HMI, prikazno-upravljačka jedinica 4", KTP400 Basic, tip 6AV2123-2DB03-0AX0 ili jednakovrijedno. | Jednakovrijedno: | kom. | 1 |  | 0
|  | Dobava, isporuka i ugradnja poluindirektnog mjerila električne energije, klase točnosti 1 (IEC), m-bus/Modbus komunikacijski protokol, mjerene veličine radna energija i radna snaga ili jednkovrijadno. | Jednakovrijedno: | kom. | 1 |  | 0
|  | Dobava, isporuka i ugradnja strujnih mjernih transformatora 200/5A ili jednakovrijedno. | Jednakovrijedno: | kom. | 3 |  | 0
5. | POSTOJEĆI EMP/DDC ORMAR STROJARNICE U-DDC - RAZVODA TOPLOG I HLADNOG MEDIJA - DORADA, SUSTAVI - STROJARNICA | Dorada EMP/DDC ormar za prihvat novo dodanje automatike za napajanje, upravljanje i signalizaciju stanja uređaja instalacije KGVH ili jednakovrijedno. Elektrokomandni ormar isporučuje se kompletno ožičen i ispitan s priloženom dokumentacijom izvedenog stanja i ispitnim listom. | Jednakovrijedno: | kom. | 1 |  | 0
6. | POSTOJEĆI EMP/DDC ORMAR STROJARNICE U-DDC - RAZVODA TOPLOG I HLADNOG MEDIJA - DORADA, SIMATIC SUSTAV | Napajački modul PM1207, 120/230V AC, izlazni napon: 24V DC, tip 6EP1332-1SH71 ili jednakovrijedno. | Jednakovrijedno: | kom. | 2 |  | 0
|  | Procesorska jedinica S7-1214C (14 DI 24V DC; 10 DO Relay ; 2 AI), PS 24V DC, tip 6ES7214-1HG40-0XB0 ili jednakovrijedno. | Jednakovrijedno: | kom. | 2 |  | 0
|  | Modul digitalnih ulaza, 16 DI, 24V DC, tip 6ES7221-1BH32-0XB0 ili jednakovrijedno. | Jednakovrijedno: | kom. | 1 |  | 0
|  | Modul digitalnih izlaza, 8 DO relay, tip 6ES7222-1HF32-0XB0 ili jednakovrijedno. | Jednakovrijedno: | kom. | 2 |  | 0
|  | Modul analognih ulaza 8 AI; 13-bit, tip 6ES7231-4HF32-0XB0 ili jednakovrijedno. | Jednakovrijedno: | kom. | 1 |  | 0
|  | Modul analognih ulaza 8 AI, otpornički, RTD, tip 6ES7231-5PF32-0XB0 ili jednakovrijedno. | Jednakovrijedno: | kom. | 2 |  | 0
|  | Modul analognih izlaza 4 AO; 14-bit, tip 6ES7232-4HD32-0XB0 ili jednakovrijedno. | Jednakovrijedno: | kom. | 2 |  | 0
|  | Memorijska kartica, 12 MB, tip 6ES7954-8LE02-0AA0 ili jednakovrijedno. | Jednakovrijedno: | kom. | 2 |  | 0
|  | Integracijska jedinica Modbus RTU do 500 točaka za povezivanje postojećih sobnih termostata ili jednakovrijedno. | Jednakovrijedno: | kom. | 1 |  | 0
|  | HMI, prikazno-upravljačka jedinica 12", TP1200, tip 6AV2124-0MC01-0AX0 ili jednakovrijedno. | Jednakovrijedno: | kom. | 1 |  | 0
|  | Dobava, isporuka i ugradnja poluindirektnog mjerila električne energije, klase točnosti 1 (IEC), m-bus/Modbus komunikacijski protokol, mjerene veličine radna energija i radna snaga ili jednkovrijadno. | Jednakovrijedno: | kom. | 1 |  | 0
|  | Dobava, isporuka i ugradnja strujnih mjernih transformatora 200/5A ili jednakovrijedno. | Jednakovrijedno: |  |  |  | 0
7. | USLUGE INŽENJERINGA - USLUGE NA NIVOU OPREME U POLJU | Provjera ugrađene opreme u polju, provjera ugradnje prema montažnim uputstvima, provjera mjesta montaže i oznake prema tehnološkim shemama, provjera orijentacije ventila, postavljanje lokalnih zadanih vrijednosti, provjera funkcionalnosti i ispravnosti rada. Unos eventualnih izmjena u tehnološke sheme sukladno izvedenom stanju. Dostava tehničke dokumentacije za isporučenu robu. Funkcionalno usklađivanje opreme u polju i EMP ormara. Upoznavanje predstavnika krajnjeg korisnika s tehnologijom izvedene instalacije i obuka za korištenje ugrađene opreme ENG.OP. |  | kpl. | 1 |  | 0
8. | USLUGE NA NIVOU DDC OPREME | Provjera ugrađene opreme u EMP/DDC ormare. Izrada aplikacijskog softvera za osiguranje rada svih sustava obuhvaćenih projektnim rješenjem obzirom na regulaciju i upravljanje prema tehničkom opisu. Izrada grafičkog prikaza na touch panelu u pogonu. Unos eventualnih izmjena u projekt EMP/DDC ormara. Ispis aplikacijskog softwarea i dostava tehničke dokumentacije za isporučenu opremu DDC ormara. Ispitivanje signala i funkcije sustava uz obvezno prisustvo izvođača strojarskih i elektro radova. Upoznavanje predstavnika krajnjeg korisnika s tehnologijom izvedene instalacije i obuka za korištenje ugrađene DDC opreme u ormaru ENG.DDC. |  | kpl. | 1 |  | 0
9. | USLUGE NA NIVOU WEB CNUS-A | Izrada i parametrizacija baze podataka. Izrada grafičkog prikaza podataka i sustava u realnom vremenu, postavljanje vremenskih programa rada, uspostavljanje komunikacije prema lokalnim regulatorima, uspostavljanje funkcije nadzora i upravljanja sustavima postavljanje autorizacije korisnika. Dostava tehničke dokumentacije, izrada uputa za rad sa CNUS-om, izrada opisa rada sustava KGVH. Obuka predstavnika krajnjeg korisnika za samostalan rad na CNUS-u ENG.WEB.CNUS. |  | kpl. | 1 |  | 0
10. | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA | Ispitivanje kompletne strojarske instalacije te izdavanje potrebnih atesta izjavom izvoditelja o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine, i predaja naručitelju. |  | kpl. | 1 |  | 0
11. | ATESTNA DOKUMENTACIJA | Izrada dokumentacije izvedenog stanja, umnažanje u 4 primjerka i predaja investitoru. Dokumentacija treba sadržavati: sheme razvoda instalacija, upute za rukovanje, kataloge ugrađene opreme, upute za održavanje, 3 primjerka dokumentacije u papiru, 1 primjerak dokumentacije u elektronskom obliku – editabilan. |  | kpl. | 1 |  | 0
|  | Izrada zadnje kopije programa automatske regulacije ("back-up"-a) svih sustava upravljanja i dostava istog Naručitelju na nekom od medija (tvrdi disk, USB…), PIS.DOKU. |  | kpl. | 1 |  | 0
|  | Probni pogon postrojenja i instalacija u trajanju 72 sata, dovođenje postrojenja u radno stanje s potrebnim podešavanjam sustava automatske regulacije. Prisustvo pri prekretanju sustava iz sezone grijanja u hlađenje i obrnuto. Troškovi pogoske energije nisu uključeni. |  | kpl. | 1 |  | 0
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-A: | [6 empty] | 0
IZNOS PDV-A:
UKUPNA CIJENA S PDV-OM: | [6 empty] | 0
Rok izvođenja radova: |  | do 14 kalendarskih tjedana od dana sklapanja ugovora
Mjesto izvođenja radova: |  | Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, Jurja Križanića 31b, 42000 Varaždin, kotlovnica
Jamstvo za izvedene radove: |  | najmanje dvije god.
Jamstvo za isporučenu robu: |  | jamstvo proizvođača od najmanje dvije god.
Povrat robe neodgovarajuće kvalitete: |  | nakon zaprimanja, pregleda i zapisničkog utvrđivanja neodgovarajuće kvalitete odmah, a kod zapakirane robe, nakon otvaranja ambalaže
Napomena: |  | ugovorne strane supotpisat će zapisnik o primopredaji radova čiji je sastavni dio jamstvo proizvođača isporučene robe
Mjesto i datum sastavljanja ponude: |  |  |  |  | Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje: