## Tender
SVEUČILIŠTE SJEVER | [5 empty] | PRILOG II
TROŠKOVNIK-TEHNIČKA SPECIFIKACIJA U PREDMETU NABAVE XXXXX
Relej - uređaj za sinkronizirano mjerenje fazora - PMU uređaj
Uređaj za sinkronizirano mjerenje fazora | Minimalne tehničke karakteristike | Specifikacije ponuđenog (jednakovrijednog) |  |  | Količina | Cijena bez PDV-a za 1 kom | Ukupno za stavku
komad
PMU uređaj | - kućište veličine 1U za ugradnju u 19“ ormar.I6 - 3 analogna strujna ulaza (1 A) s proširenim mjernim dosegom (20 A ili više) - 3 analogna naponska ulaza (100 V) - 4. napajanje 220 V DC, 230 V AC - 4 relejna binarna izlaza za 220 V DC, mirni i radni kontakti - 4 binarna ulaza za 220 V DC - vlastiti GNSS izvor točnog vremena - funkcija mjerenja sinkrofazora (PMU funkcija) prema standardu IEEE C37.118.1-2011 a. - lokalna memorija za pohranu podataka mjerenja (minimalno 32 GB) - sučelje za lokalni pristup RS 232 i USB - Ethernet komunikacija žičana100Mbit/s, tip konektora RJ-45 - Ethernet komunikacija optička100Mbit/s, tip konektora ST - sustav za automatsko detektiranje poremećaja na temelju postavljenih graničnih vrijednosti - web servis za servisni pristup statusu mjernog uređaja na udaljenoj lokaciji, prikaz izmjerenih sinkrofazorskih veličina, podešavanje sustava za detekciju poremećaja i prikaz detektiranih poremećaja te eksport i kreiranje arhiva iz baze prikupljenih podataka - 4 digitalna izlaza upravljana preko ekstenzija IEEE C37.118.2 protokola - korištenje istog protokola i komunikacijskog kanala za povratno djelovanje algoritma PDC poslužitelja pojednostavljuje sheme upravljanja, smanjuje latencije zaštitnih krugova, ubrzava realizaciju i ispitivanje probnih sustava; smanjuje se rizik od kibernetičkih napada jer je jednostavnije filtriranje komunikacijskog prometa. - podrška za transmisiju 14 kanala sinkroniziranih mjerenja: trofazne struje/naponi, simetrične komponente struje/napona i mjerenje frekvencije napona, RoCoF(df) - GPRS povezivost uređaja preko mobilne mreže za dijagnostiku kvara i konfiguraciju u slučaju problema s Ethernet komunikacijom te za nadzor čvorova EES bez zadiranja u komunikacijsku infrastrukturu vlasnika Opcionalno, PMU treba podržavati: - 18 Podržane osnovne funkcije koncentratora sinkrofazorskih podataka (PDC) na PMU uređaju - sustav koji se sastoji od dva (ili više) PMU uređaja od kojih jedan ima prigrađenu PDC funkcionalnost (prikupljanje, vremensko usklađivanje, obradu) - binarni izlazi pod kontrolom algoritma prigrađenog PDC.a omogućava izvedbu jednostavnih i robusnih specijalnih zaštitnih algoritama s minimalnim brojem komponenti |  |  |  | 2 |  | 0
Jamstveni rok minimalno 12 mjeseci sa uključenim servisom
[6 empty] | Ukupno bez PDVa: | 0
[6 empty] | PDV: | 0
[6 empty] | Sveukupno s PDV-om: | 0
U __________, dana ___________2022. godine.
M.P.
(potpis ovlaštene osobe i pečat ponuditelja)