## List2
Sveučilište Sjever
Odjel za financijsko poslovanje, računovodstvo i nabavu
Odsjek za nabavu i ugovaranje
TROŠKOVNIK
U POSTUPKU NABAVE REKONSTRUKCIJE SUSTAVA GRIJANJA I HLAĐENJA U ZGRADI A U KOPRIVNICI
BR. | OPIS RADOVA | Jed. | Kol. | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a (€) | UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a (€)
1 | Dobava i ugradnja- Vodom hlađena reverzibilna dizalica topline (voda-voda) Za unutarnju montažu, min. toplinskog učina 45 kW (režim 10/45°C) i min. rashladnog učina 42 kW (režim 30/7°C). Uređaj mora imati min. 2 scroll kompresora, ugrađenu zaštitu od smrzavanja, mikroprocesorsko upravljanje s mogućnošću spajanja na CNUS i radni medij R410A (ili ekvivalent). (Napomena: Ili jednakovrijedno) | kom | 2 |  | 0
2 | Visokoučinkovita elektronička cirkulacijska pumpa Prirubnička izvedba DN40, ugradbene duljine 250 mm. Maksimalni napor 10 m (100 dm), nominalni tlak PN6/10. Pumpa mora imati ugrađenu elektroniku za automatsku prilagodbu tlaka, mogućnost noćnog režima rada te suhi kontakt za dojavu greške (SSM). Indeks energetske učinkovitosti (EEI) ≤ 0,20. (Referentni model: 40/100 F250 ili jednakovrijedno) | kom | 2 |  | 0
3 | Potrebne cijevi, koljena, spojni i montažni materijal, kuglasti i nepovratni ventil plus sve ostalo što je potrebno do završetka montaže | kpl | 1 |  | 0
4 | Strojarska usluga montaže i spajanja novih dizalica topline, zavarivanje cjevovoda, ugradnja ventila, sve do pune pogonske gotovosti | kom | 1 |  | 0
5 | Elektro spajanja i povezivanje na sustav automatske regulacija novo ugrađene opreme. Stavka uključuje potrebne izmjene na sustavu automatskog upravljana | kom | 1 |  | 0
6 | Puštanje u rad i obuka korisnika Prvo pokretanje od strane ovlaštenog servisera, provjera protoka i tlaka, izrada zapisnika o radu. | kom | 1 |  | 0
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-A: |  |  |  |  | 0
IZNOS PDV-A: |  |  |  |  | 0
UKUPNA CIJENA S PDV-OM: |  |  |  |  | 0
Mjesto i datum sastavljanja ponude: |  |  |  | Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje: